| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poљопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-28/132/О1 |
| Датум | 26.10.2018. године |

Додатне информације везене за јн 132/2018

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

Поштовани ,

Сходно Закону о јавним набавкама РС, молимо вас да нам доставите додатне информације и појашњења везана за конкурсну документацију јавне набавке мале вредности добара број 132/2018 „ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА “, за Партију бр 2. : Унутрашњи сигурносни ормар за боце са компресованим гасовима.

1. Молимо вас да из техничких карактеристика избаците све одреднице везане за стандард ДИН 4102, пошто се исти односи на грађевинске материјале. То се може утврдити на основу референци са интернета које прилажемо и на основу увида у стандард ЕН 14470-2 у коме се нигде не помиње ДИН 4102 као било каква одредница, референца, критеријум или захтев.

https://www.sp.se/en/index/services/firetest_building/firetest_bu%C3%ADlding/DIN4102part1/Sidor/default.aspx

http://www.ecosafene.com/en/firetesting/building/226.html

https://www.mpanrw.de/en/services/fire-protection/building-materials/tests-according-to-din-4102/

http://www.roadauthority.com/Standards/?id=72ce0435-5325-4343-8d92-7061242d446b

2. Молимо да прихватите ЦЕ декларацију као доказ за испуњеност захтева “Специјално конструисане шарке са месинганом чивијом која не варничи“. Наиме, ЦЕ декларација садржи податак да је цео орман декларисан као Еx ИИ 2 Г Т6, што значи да ни један део ормана не производи варнице, тј. да не може да изазове пожар.

3. Молимо да прихватите изјаву произвођача у којој се каже да се у случају пожара врата затварају на 50˚Ц, а отвори за вентилацију на 70˚Ц, што је безбедније од задатих параметара из техничке документације.

4. Молимо да дозволите да буду прихватљиве спољне димензије ормана 1198x616x2050мм, иако су тражене 1200x600x2050мм. Разлика од 2мм у ширини је занемарљива, поготово што су унутрашње (корисне) димензије ормана (1094x479x1874мм) знатно веће него што је минимално захтевано (1000x400x1700 мм).

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

Питање 1. Прихватамо молбу за искључивање одредница везаних за стандард ДИН 4102.

Из конкурсне документације су искључене одреднице:

- Изолација израђена од калцијум силиката (у складу са ДИН 4102) и панела од минералне вуне за отпорношћу на високе температуре (до 800 °Ц),

- Термо експандујући заптивач отвора за цеви (који се шири при загревању) према ДИН 4102.

Питање 2. Прихватамо ЦЕ декларацију као доказ за испуњеност захтева “Специјално конструисане шарке са месинганом чивијом која не варничи“.

Питање 3. Прихватамо изјаву произвођача у којој се каже да се у случају пожара врата затварају на  50˚Ц, а отвори за вентилацију на70˚Ц.

Питање 4. Прихватамо спољне димензије ормана од 1198x616x2050 мм.

У смислу одговора на питање конкурсна документација ће бити измењена.

Председник комисије за јавну набавку

Саша Крстовић  др вет. мед.